## Leia-me
FIELDCHECK — CATÁLOGO MESTRE DE CHECKLISTS v2.0
Todos os módulos · formato normalizado pronto para seed do banco (Marco E)
Estrutura | Aba CHECKLISTS = 1 linha por checklist (metadados: módulo, tipo, fase, referência-base, NRs relacionadas, exigência de projeto de referência). Aba ITENS = 1 linha por item de verificação, vinculada pelo Código. Aba KITS = composição sugerida dos Kits de Obra.
Módulos | Transversal (SSMA/Gestão — catálogo original) · Civil (CV) · Eletromecânica (ME) · Elétrica (EL) · Comissionamento (CM) · Linhas de Transmissão (LT) · Telecom (TC) · Edificações (ED) · Reformas (RF).
Kits | Kit UFV · Kit Subestação · Kit Linha de Transmissão · Kit Obra Vertical (Edifícios) · Kit Edificação Simples · Kit Reforma · Kit Personalizado (composição livre pelo cliente — funcionalidade do sistema).
Nota de códigos | Eletromecânica usa prefixo ME (e não EM) porque EM-01 já pertence a Emergência no catálogo original — evita colisão com dados existentes no banco.
Projeto de referência | Checklists dos módulos técnicos exigem, ao iniciar a inspeção, o nº/rev. do projeto aprovado contra o qual se inspeciona (coluna 'Exige projeto ref.').
Interfaces | Vários itens citam interfaces (ex.: ME-04 ↔ ST-13 trabalho a quente): o item técnico não substitui o checklist de segurança correspondente — o kit deve conter ambos.
Uso no seed | Importar CHECKLISTS → tabela checklists; ITENS → itens_checklist; KITS → kits/kit_checklists. Campos 'tipo' já nos valores canônicos do sistema.

## Checklists
Código | Módulo | Nome do Checklist | Tipo | Fase/Contexto | Referência-base (norma/manual/documento do cliente) | NRs relacionadas | Exige projeto ref. | Origem | Nº de itens
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-01 | Não | Padrão | 12
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-06 | Não | Padrão | 14
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-10 | Não | Padrão | 13
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento | Segurança (NR) | Montagem/Movimentação | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-11 | Não | Padrão | 13
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-12 – Máquinas e Equipamentos · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-12 | Não | Padrão | 10
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-18 | Não | Padrão | 21
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados | Segurança (NR) | Frentes com espaço confinado | NR-33 – Espaços Confinados · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-33 | Não | Padrão | 11
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura | Segurança (NR) | Frentes em altura | NR-35 – Trabalho em Altura · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-35 | Não | Padrão | 10
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-26 – Sinalização de Segurança · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-26 | Não | Padrão | 10
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | Segurança (NR) | Todas as fases | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-01; NR-18 | Não | Padrão | 9
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia | Segurança (NR) | Todas as fases | NR-17 – Ergonomia · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-17 | Não | Padrão | 6
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis | Segurança (NR) | Áreas de inflamáveis | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-20 | Não | Padrão | 8
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | Segurança (NR) | Frentes com solda/corte | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-18; NR-20; NR-34 | Não | Padrão | 8
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18) | Segurança (NR) | Frentes de escavação | Escavações e Fundações (NR-18) · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-18; NR-33 | Não | Padrão | 8
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos | Meio Ambiente | Todas as fases | Gestão de Resíduos · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 7
MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação | Meio Ambiente | Todas as fases | Solo e Contaminação · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 5
MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem | Meio Ambiente | Todas as fases | Recursos Hídricos e Drenagem · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 5
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões | Meio Ambiente | Todas as fases | Flora, Fauna e Emissões · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 7
QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade | Qualidade | Todas as fases | Materiais e Rastreabilidade · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 5
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle | Qualidade | Todas as fases | Execução e Controle · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 10
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | Equipamentos | Todas as fases | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-12 | Não | Padrão | 11
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA | Documentação | Todas as fases | Documentação Legal e de SSMA · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-01; NR-07; NR-10; NR-33; NR-35 | Não | Padrão | 11
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte | Equipamentos | Todas as fases | Veículos Leves e de Transporte · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 10
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho | Segurança (NR) | Todas as fases | Saúde e Condições de Trabalho · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-21; NR-24 | Não | Padrão | 10
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências | Segurança (NR) | Todas as fases | Preparação e Resposta a Emergências · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-23 | Não | Padrão | 11
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas | Documentação | Todas as fases | Gestão de Subcontratadas · documento/manual do cliente quando aplicável | NR-01 | Não | Padrão | 9
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra | Execução/Processo | Todas as fases | Andamento Físico da Obra · documento/manual do cliente quando aplicável |  | Não | Padrão | 9
CV-01 | Civil | Terraplenagem | Execução/Processo | Infraestrutura | NBR 7182 (Proctor); especificação técnica do projeto; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 9
CV-02 | Civil | Escavações e Reaterros (execução) | Execução/Processo | Infraestrutura | NBR 6122; memorial de cálculo; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-33 | Sim | Padrão | 8
CV-03 | Civil | Fundações (estacas, perfis e blocos) | Execução/Processo | Infraestrutura | NBR 6122; relatório de sondagem; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 9
CV-04 | Civil | Concreto Estrutural e Armação | Qualidade | Estruturas | NBR 14931; NBR 6118; NBR 12655; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 11
CV-05 | Civil | Drenagem Definitiva | Execução/Processo | Infraestrutura | Projeto de drenagem aprovado; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) |  | Sim | Padrão | 9
CV-06 | Civil | Bases e Estruturas Metálicas de Suporte | Qualidade | Estruturas | NBR 8800; projeto de montagem; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 6
CV-07 | Civil | Vias Internas e Pátios | Execução/Processo | Infraestrutura | Projeto viário; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 6
CV-08 | Civil | Cercamento e Portarias | Execução/Processo | Finalização | Projeto de cercamento; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) |  | Sim | Padrão | 5
ME-01 | Eletromecânica | Montagem de Trackers e Estruturas FV | Execução/Processo | Montagem | Manual do fabricante do tracker; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-12; NR-18 | Sim | Padrão | 8
ME-02 | Eletromecânica | Instalação de Módulos Fotovoltaicos | Qualidade | Montagem | Manual do fabricante do módulo; NBR 16274; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-35 | Sim | Padrão | 7
ME-03 | Eletromecânica | Içamento e Posicionamento de Equipamentos (execução) | Execução/Processo | Montagem | Plano de rigging aprovado; manual do fabricante; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-11; NR-18 | Sim | Padrão | 6
ME-04 | Eletromecânica | Soldagem e Caldeiraria | Qualidade | Montagem | EPS/RQPS aprovadas; código de projeto (AWS/ASME); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-20 | Sim | Padrão | 8
ME-05 | Eletromecânica | Montagem Mecânica de Equipamentos | Execução/Processo | Montagem | Manual do fabricante; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-12 | Sim | Padrão | 7
ME-06 | Eletromecânica | Pintura e Tratamento Anticorrosivo | Qualidade | Montagem | Especificação de pintura do projeto; normas aplicáveis; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-15 (insalubridade); NR-06 | Sim | Padrão | 6
EL-01 | Elétrica | Lançamento de Cabos BT/CC | Execução/Processo | Eletromontagem | NBR 5410; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 8
EL-02 | Elétrica | Redes e Cabos de Média Tensão | Execução/Processo | Eletromontagem | NBR 14039; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 (SEP) | Sim | Padrão | 7
EL-03 | Elétrica | Conexões e Terminações Elétricas | Qualidade | Eletromontagem | Mapa de torque do projeto; manuais dos fabricantes; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 6
EL-04 | Elétrica | Aterramento e SPDA | Qualidade | Eletromontagem | NBR 5419; NBR 15751; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 8
EL-05 | Elétrica | Painéis, Inversores e Cubículos | Execução/Processo | Eletromontagem | Manuais dos fabricantes; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 7
EL-06 | Elétrica | Subestação — Montagem Eletromecânica Primária | Execução/Processo | Eletromontagem | NBR 14039; IEC 62271; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 (SEP); NR-35 | Sim | Padrão | 8
EL-07 | Elétrica | Iluminação e Sistemas Auxiliares | Execução/Processo | Eletromontagem | NBR 5410; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 6
CM-01 | Comissionamento | Walkdown e Conclusão Mecânica | Execução/Processo | Pré-comissionamento | Procedimento de comissionamento; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 7
CM-02 | Comissionamento | Testes a Frio — Elétrica | Qualidade | Comissionamento | Planos de teste aprovados; NBR/IEC aplicáveis; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 (SEP) | Sim | Padrão | 8
CM-03 | Comissionamento | Proteção, Controle e Automação (SAS) | Qualidade | Comissionamento | Estudo de seletividade (rev. vigente); IEC 61850; ONS Submód. 2.11/2.12; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 (SEP) | Sim | Padrão | 7
CM-04 | Comissionamento | Energização | Segurança (NR) | Comissionamento | Procedimento de energização aprovado; requisitos ONS/concessionária; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 (SEP) | Sim | Padrão | 7
CM-05 | Comissionamento | Testes a Quente e Performance | Qualidade | Comissionamento | IEC 62446; IEC 61724; requisitos contratuais; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 6
CM-06 | Comissionamento | TAC/TAF e Documentação Final | Documentação | Entrega | Contrato; ONS Submódulo 11.4 (quando aplicável); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) |  | Sim | Padrão | 7
LT-01 | Linhas de Transmissão | Faixa de Servidão e Acessos | Execução/Processo | Infraestrutura | NBR 5422; licenças ambientais; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 5
LT-02 | Linhas de Transmissão | Fundações de Torres | Execução/Processo | Infraestrutura | NBR 6122; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-33 | Sim | Padrão | 7
LT-03 | Linhas de Transmissão | Montagem de Torres | Execução/Processo | Montagem | Projeto de montagem; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-11; NR-35 | Sim | Padrão | 7
LT-04 | Linhas de Transmissão | Lançamento de Cabos Condutores e OPGW | Execução/Processo | Montagem | NBR 5422; plano de lançamento aprovado; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10; NR-35 | Sim | Padrão | 8
LT-05 | Linhas de Transmissão | Cadeias, Ferragens e Acessórios | Qualidade | Montagem | Projeto; catálogos dos fabricantes; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-35 | Sim | Padrão | 5
LT-06 | Linhas de Transmissão | Aterramento e Contrapesos | Qualidade | Montagem | NBR 5422; projeto de aterramento; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 4
LT-07 | Linhas de Transmissão | Comissionamento e Energização de LT | Segurança (NR) | Comissionamento | Procedimentos ONS/concessionária; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 (SEP) | Sim | Padrão | 5
TC-01 | Telecom | Infraestrutura de Telecomunicações | Execução/Processo | Eletromontagem | NBR 14565; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10; NR-35 | Sim | Padrão | 5
TC-02 | Telecom | Fibra Óptica e OPGW (rede) | Qualidade | Montagem | Padrões dos fabricantes; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-35 | Sim | Padrão | 6
TC-03 | Telecom | Equipamentos de Rede e Cabeamento | Execução/Processo | Comissionamento | NBR 14565; projeto de rede; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) |  | Sim | Padrão | 6
TC-04 | Telecom | SCADA e Telecontrole | Qualidade | Comissionamento | Lista de pontos aprovada; IEC 60870-5-104 / IEC 61850; requisitos ONS; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 6
TC-05 | Telecom | CFTV e Segurança Eletrônica | Execução/Processo | Finalização | Projeto de segurança do cliente; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) |  | Sim | Padrão | 5
TC-06 | Telecom | Testes Integrados e Aceitação de Telecom | Documentação | Entrega | Plano de testes integrado; contrato; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) |  | Sim | Padrão | 5
ED-01 | Edificações | Alvenaria e Vedações | Execução/Processo | Vedações | NBR 15812/15961 (alvenaria); memorial descritivo; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 8
ED-02 | Edificações | Impermeabilização | Qualidade | Vedações | NBR 9575/9574; projeto de impermeabilização; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-35 | Sim | Padrão | 7
ED-03 | Edificações | Instalações Hidrossanitárias | Execução/Processo | Instalações | NBR 5626 (água fria/quente); NBR 8160 (esgoto); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 8
ED-04 | Edificações | Instalações Elétricas Prediais | Execução/Processo | Instalações | NBR 5410; NBR 5419 (SPDA); projeto elétrico aprovado; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-10 | Sim | Padrão | 7
ED-05 | Edificações | Revestimentos Argamassados e Cerâmicos | Qualidade | Acabamentos | NBR 13749 (argamassados); NBR 13755 (cerâmico); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 8
ED-06 | Edificações | Esquadrias e Vidros | Qualidade | Acabamentos | NBR 10821 (esquadrias); NBR 7199 (vidros); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-35 | Sim | Padrão | 7
ED-07 | Edificações | Cobertura e Telhados | Execução/Processo | Cobertura | Projeto de cobertura; manual do fabricante das telhas; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-35 | Sim | Padrão | 6
ED-08 | Edificações | Forros, Gesso e Drywall | Execução/Processo | Acabamentos | Manuais dos fabricantes (perfis/placas); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 6
ED-09 | Edificações | Pintura Predial | Qualidade | Acabamentos | Especificação/memorial; fabricante das tintas; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 6
ED-10 | Edificações | Fachada e Serviços em Altura | Qualidade | Fachada | Projeto de fachada com ART; NBR 13755; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-35 | Sim | Padrão | 7
ED-11 | Edificações | Elevadores e Transporte Vertical | Execução/Processo | Instalações | Manual do fabricante; normas aplicáveis; Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18; NR-35 | Sim | Padrão | 6
ED-12 | Edificações | Estrutura Predial — Lajes, Formas e Escoramento | Execução/Processo | Estruturas | NBR 14931; NBR 15696 (formas/escoramentos); Projeto executivo aprovado (nº/rev. informados na inspeção) | NR-18 | Sim | Padrão | 7
ED-13 | Edificações | Acabamentos Finais, Louças e Metais | Qualidade | Acabamentos | Memorial descritivo; manuais dos fabricantes |  | Sim | Padrão | 5
ED-14 | Edificações | Vistoria de Entrega de Unidades | Qualidade | Entrega | NBR 15575 (desempenho); NBR 14037 (manual de uso); contrato |  | Sim | Padrão | 5
RF-01 | Reformas | Reforma — Planejamento e Demolição | Execução/Processo | Etapa inicial | NBR 16280 (reformas); plano de reforma com ART/RRT; CONAMA 307 | NR-18 | Sim | Padrão | 8
RF-02 | Reformas | Reforma — Execução e Entrega | Execução/Processo | Etapas gerais | Plano de reforma aprovado; memoriais; NBR 16280 | NR-18; NR-10 | Sim | Padrão | 8

## Itens
Código Checklist | Módulo | Nº | Item de Verificação | Critério / O que verificar
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | APR disponível na frente de serviço | APR impressa/digital acessível no local da atividade
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | APR assinada por todos os executantes | Assinaturas de toda a equipe e do responsável
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | APR compatível com a atividade real | Riscos e etapas descritos correspondem ao que está sendo executado
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | DDS realizado e registrado | Registro diário com tema, lista de presença e assinaturas
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Permissão de Trabalho (PT) emitida | PT válida para atividades especiais (altura, quente, elétrica, confinado)
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Equipe treinada para a atividade | Certificados válidos das NRs aplicáveis
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Trabalhadores formalmente autorizados | Autorização documentada (ex.: NR-10, NR-35)
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Ferramentas e equipamentos inspecionados | Checklist pré-uso preenchido, itens reprovados segregados
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Riscos comunicados à equipe | Trabalhadores sabem descrever os riscos e controles da tarefa
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Medidas de controle implantadas | Hierarquia de controles aplicada (eliminação → EPI)
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Mudanças na atividade reavaliadas | Alteração de escopo gerou revisão da APR/PT
ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 12 | PGR do canteiro atualizado | Inventário de riscos e plano de ação vigentes
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Capacete com jugular | Uso correto, jugular ajustada em altura/içamento
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Óculos de proteção | Compatível com o risco (impacto, UV, respingo)
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Botina de segurança | Biqueira adequada, solado íntegro
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Vestimenta adequada | Manga longa, uniforme íntegro; antichama onde exigido
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Luva correta para a tarefa | Tipo compatível: mecânica, isolante, química, corte
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Protetor auricular | Uso em áreas com ruído ≥ 85 dB(A)
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Protetor solar disponível e em uso | Atividades a céu aberto (NR-21)
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Colete refletivo | Áreas com tráfego de veículos/máquinas
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Proteção respiratória | Máscara correta para poeira/fumos, com PPR quando aplicável
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Cinturão tipo paraquedista | Trabalho em altura, íntegro e inspecionado
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Talabarte e absorvedor de energia | Compatíveis com o plano de ancoragem
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 12 | Estado geral dos EPIs | Sem danos, higienizados, dentro da vida útil
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 13 | CA válido | Certificado de Aprovação vigente e legível
ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 14 | Registro de entrega de EPI | Ficha de EPI assinada e atualizada
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Painéis e circuitos identificados | Identificação legível de painéis, disjuntores e circuitos
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Bloqueio e etiquetagem (LOTO) | Cadeados individuais e etiquetas aplicados nas fontes de energia
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Ausência de tensão verificada | Teste com detector antes do início dos serviços
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Aterramento temporário instalado | Conjunto de aterramento aplicado conforme procedimento
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Isolamento e barreiras | Partes vivas isoladas/sinalizadas, distâncias de segurança
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Ferramentas isoladas | Ferramental com isolação íntegra e certificada
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Extintor adequado disponível | CO2 ou pó BC próximo à atividade
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Área sinalizada e delimitada | Isolamento físico e placas de advertência
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Profissionais autorizados | Autorização formal + treinamento NR-10 (e SEP quando aplicável)
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Vestimenta antichama (arco elétrico) | ATPV compatível com o estudo de arco/categoria de risco
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) | Atualizado e disponível
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 12 | Diagramas unifilares disponíveis | Atualizados e correspondentes ao campo
ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 13 | Medições de resistência de aterramento | Laudos SPDA/malha dentro da validade
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Plano de rigging elaborado e aprovado | Içamentos críticos com plano assinado por profissional habilitado
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Operador habilitado e autorizado | CNH/certificação compatível com o equipamento, ASO válido
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Sinaleiro/amarrador treinado | Presente, identificado e com comunicação eficaz
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Carga identificada e pesada | Peso conhecido ≤ capacidade da tabela de carga
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Cabos de aço em boas condições | Sem gaiola, fios rompidos ou corrosão
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Cintas íntegras e etiquetadas | Etiqueta de capacidade legível, sem cortes/abrasão
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Manilhas e acessórios certificados | Pino correto, capacidade identificada
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Gancho com trava de segurança | Trava funcional, sem deformação
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Área de içamento isolada | Ninguém sob carga suspensa; raio de giro delimitado
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Comunicação operador × sinaleiro | Rádio ou sinais padronizados
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Condições de vento monitoradas | Içamento suspenso acima do limite do fabricante
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 12 | Equipamento inspecionado | Checklist diário + inspeção/laudo periódico (guindaste, munck, MEWP)
ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 13 | Patolamento e nivelamento adequados | Solo compactado, pranchas de apoio, equipamento nivelado
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Proteções fixas e móveis instaladas | Partes móveis enclausuradas, intertravamentos funcionais
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Botão de emergência funcional | Testado, acessível e sinalizado
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Chave geral e dispositivo de bloqueio | Permite bloqueio para manutenção
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Etiquetas e identificação | Placas de dados, advertências e capacidade
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Plano/registro de manutenção | Preventivas em dia, histórico disponível
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Ausência de vazamentos | Óleo, combustível, hidráulico
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Operador treinado/capacitado | Capacitação NR-12 específica do equipamento
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Manual do fabricante disponível | Em português, acessível à operação/manutenção
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Área de operação protegida | Delimitação, afastamento de terceiros
ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Inventário de máquinas atualizado | Máquinas do canteiro identificadas no PGR
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Organização e limpeza geral | Frentes e áreas comuns sem entulho/obstruções
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Acessos e circulação seguros | Vias definidas, segregação homem × máquina
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Iluminação adequada | Áreas de trabalho e circulação, incluindo noturno
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Sinalização do canteiro | Placas de obrigação, advertência e emergência
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Proteções coletivas instaladas | Guarda-corpo, rodapé, fechamento de aberturas de piso
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Tapumes e fechamento da obra | Íntegros, com portões controlados
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Escadas de mão e uso correto | Íntegras, amarradas, ultrapassando 1 m do apoio
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Andaimes conformes | Projeto/ART, pisos completos, rodízios travados, acesso seguro
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Passarelas e rampas | Dimensionadas, com guarda-corpo e antiderrapante
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Instalações sanitárias | Quantidade por efetivo, limpeza, papel/sabão
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Vestiário adequado | Armários individuais, ventilação
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 12 | Refeitório conforme | Mesas, assentos, lavatório, proteção contra intempéries
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 13 | Água potável disponível | Fresca, filtrada, em todas as frentes (1 bebedouro/25 trab.)
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 14 | Almoxarifado organizado | Prateleiras seguras, itens identificados
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 15 | Armazenamento de materiais | Empilhamento estável, distância de redes elétricas
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 16 | Inflamáveis e gases segregados | Área ventilada, cilindros presos e separados por tipo
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 17 | Produtos químicos com FISPQ | Identificação, contenção e FISPQ no local
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 18 | Gestão de resíduos no canteiro | Baias/coletores identificados
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 19 | Ferramentas e cabos elétricos | Cabos sem emendas precárias, DR nos circuitos
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 20 | Extintores e primeiros socorros | Distribuídos, sinalizados, carga válida, kit disponível
ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | 21 | Rotas de fuga e mapa de emergência | Desobstruídas e sinalizadas
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | PET emitida | Permissão de Entrada e Trabalho específica, válida só para o turno
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Supervisor de entrada presente | Designado formalmente, treinado (40h)
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Vigia dedicado | Permanece no exterior, sem outras funções
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Monitoramento contínuo de gases | O2, LEL, CO, H2S antes e durante
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Detector calibrado e testado | Bump test/calibração dentro da validade
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Ventilação/exaustão adequada | Insuflamento conforme avaliação
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Plano e equipe de resgate | Meios próprios disponíveis, não depender só de acionamento externo
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Tripé e guincho de resgate | Instalados quando entrada vertical
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Comunicação vigia × entrantes | Rádio/contato contínuo
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Trabalhadores treinados (16h) | Reciclagem em dia
ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Espaços confinados identificados | Cadastro e sinalização 'Entrada Proibida'
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | PT específica para altura | Emitida e válida, com análise de risco
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Linha de vida instalada e certificada | Projeto/inspeção, pontos de ancoragem ≥ resistência exigida
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Ancoragem adequada | Estrutura verificada, ponto acima da cintura quando possível
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Cinturão, talabarte e absorvedor | Inspecionados, compatíveis com zona livre de queda
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Capacete com jugular | Obrigatório em toda atividade em altura
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Ferramentas amarradas | Prevenção de queda de materiais
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Área inferior isolada | Delimitação e sinalização sob a frente
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Trabalhadores treinados NR-35 | Curso 8h + reciclagem bienal, ASO com aptidão para altura
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Plano de resgate em altura | Equipe, equipamentos e tempo de resposta definidos
ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Condições climáticas avaliadas | Suspensão em chuva/vento/tempestade elétrica
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Placas obrigatórias instaladas | Uso de EPI, advertências por área
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Faixas e cones de delimitação | Frentes ativas delimitadas
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Isolamento de áreas de risco | Escavações, içamento, energizadas
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Identificação de riscos específicos | Ruído, químicos, elétrico, radiação
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Sinalização de área elétrica | Placas de perigo, restrição de acesso
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Sinalização de área de içamento | Raio de operação demarcado
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Rotas de fuga sinalizadas | Setas e pontos de encontro visíveis
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Mapa de emergência afixado | Atualizado, em pontos estratégicos
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Cores de segurança e tubulações | Padrão de cores conforme NR-26
ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Rotulagem de produtos químicos (GHS) | Rótulos e pictogramas legíveis
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Material organizado por frente | Sem estoque desnecessário na frente de serviço
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Sucata segregada | Baia específica, remoção periódica
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Madeiras sem pregos expostos | Pregos removidos ou rebatidos
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Cabos e mangueiras organizados | Suspensos ou protegidos em travessias
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Entulho removido | Sem acúmulo em circulação e frentes
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Drenagem desobstruída | Canaletas e caixas limpas, sem empoçamento
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Passagens livres | Corredores e acessos desimpedidos
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Empilhamento seguro | Altura e amarração adequadas
ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Housekeeping pós-turno | Frente entregue limpa ao fim da jornada
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Levantamento manual de cargas | Peso e frequência adequados, uso de meios auxiliares
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Posturas de trabalho | Alternância de postura, sem posturas extremas prolongadas
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Pausas em atividades pesadas/calor | Pausas de recuperação implementadas
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Mobiliário e postos de trabalho | Escritório de obra: cadeiras, monitores, apoios
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | AET/avaliação ergonômica | Avaliação ergonômica preliminar realizada
ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Ferramentas adequadas à tarefa | Reduzem esforço e vibração
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Armazenamento adequado de combustíveis | Área específica, ventilada, afastada de ignição
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Bacia de contenção em tanques | Volume compatível, sem trincas
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Abastecimento seguro | Motor desligado, aterramento, kit contenção próximo
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Cilindros de GLP/gases inflamáveis | Em pé, presos, separados de oxidantes, sombra
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Extintores na área de inflamáveis | Tipo e quantidade adequados
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Proibição de fontes de ignição | Placas 'Proibido Fumar', permissão para trabalho a quente
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Trabalhadores capacitados NR-20 | Curso compatível com a classe da instalação
ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | FISPQ dos produtos disponíveis | Acessíveis no local de armazenamento
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | PT para trabalho a quente | Emitida com análise da área (raio de 10 m livre de combustíveis)
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Anteparo/biombo de proteção | Contenção de fagulhas e radiação
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Extintor no ponto de trabalho | Observador de fogo quando exigido
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Cilindros com válvula corta-chama | Dispositivos anti-retrocesso em maçarico e reguladores
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Mangueiras e conexões íntegras | Sem vazamentos (teste), abraçadeiras adequadas
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | EPI específico de soldador | Máscara de solda, avental, mangotes, perneiras
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Ventilação/exaustão de fumos | Natural ou forçada conforme local
ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Vigilância pós-serviço | Área monitorada após término (mín. 30 min)
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Talude ou escoramento adequado | Conforme profundidade e tipo de solo
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Sondagem/interferências verificadas | Redes elétricas, água, gás e drenagem mapeadas
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Escadas de acesso a cada 15 m | Saída rápida garantida em valas > 1,25 m
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Material a ≥ 1 m da borda | Solo escavado e materiais afastados
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Sinalização e barreira física | Guarda-corpo/tela em todo o perímetro
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Água acumulada controlada | Bombeamento e estabilidade verificada
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Inspeção diária da escavação | Após chuva ou vibração, reavaliação do talude
ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Máquinas afastadas da borda | Distância segura de equipamentos pesados
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Separação por classe | Coleta seletiva implantada (cores CONAMA)
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Coletores/baias identificados | Placas por tipo de resíduo
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Bombonas e tambores íntegros | Sem vazamentos, tampados, identificados
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Área de resíduos perigosos (Classe I) | Piso impermeável, cobertura, contenção
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | MTR/Manifesto de transporte | Emitido para toda destinação
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Destinação final licenciada | CDF/comprovantes arquivados
MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Inventário de resíduos atualizado | Controle de volumes gerados/destinados
MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Ausência de derramamento de óleo | Sem manchas em solo ou pátios
MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Contenção em equipamentos estáticos | Bandejas sob geradores, compressores, bombas
MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Bacias de contenção íntegras | Sem trincas, drenos fechados
MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Kit de emergência ambiental | Absorventes, mantas, cordões disponíveis nas frentes
MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Área de manutenção protegida | Piso impermeável ou lona nas trocas de óleo em campo
MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Drenagem provisória funcional | Direcionamento sem carrear sedimentos
MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Controle de erosão | Proteção de taludes, dissipadores, revegetação
MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Barreiras de sedimentação | Barreiras de siltagem em corpos hídricos próximos
MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Sem lançamento irregular | Efluentes não lançados em solo/corpos d'água
MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Caixas separadoras água-óleo | Limpeza e funcionamento (lavagem/abastecimento)
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Supressão vegetal autorizada | Somente na área licenciada (ASV)
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Proteção de APP | Áreas de preservação delimitadas e respeitadas
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Controle de poeira | Umectação de vias, controle de velocidade
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Fumaça preta de equipamentos | Escala de Ringelmann, manutenção de motores
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Ruído controlado | Horários e limites respeitados
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Fauna: registro e afugentamento | Procedimento para animais silvestres/peçonhentos
MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Condicionantes da licença atendidas | Checklist das condicionantes ambientais em dia
QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Inspeção de recebimento | Materiais conferidos contra pedido/especificação
QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Certificados de materiais | Certificados de qualidade/ensaios arquivados
QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Armazenamento conforme fabricante | Proteção contra intempéries, prazo de validade
QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Rastreabilidade garantida | Lotes identificados e vinculados às frentes
QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Identificação de status | Aprovado / em análise / reprovado segregado
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Projeto disponível na frente | Última revisão, 'válido para construção'
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Revisão de projeto correta | Sem uso de revisões obsoletas
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Equipamento/instalação conforme projeto | Verificação física × documento
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Controle dimensional realizado | Topografia e medições registradas
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Ensaios e testes realizados | Compactação, concreto, torque, megger, conforme PIT/ITP
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Instrumentos calibrados | Certificados de calibração válidos
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | RNC abertas e tratadas | Não conformidades registradas com disposição
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Retrabalho registrado | Causa e custo apontados
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | RDO atualizado | Diário de obra preenchido diariamente
QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Data book / as built em dia | Documentação sendo consolidada durante a obra
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Checklist diário pré-uso | Preenchido pelo operador antes do turno
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Lubrificação em dia | Plano de lubrificação seguido
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Ausência de vazamentos | Hidráulico, óleo, combustível
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Documentação do equipamento | Manual, laudos, ART de içamento quando aplicável
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Manutenção preventiva em dia | Plano × horímetro
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Horímetro registrado | Controle de horas trabalhadas/paradas
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Sinalização e alarme de ré | Funcionais em máquinas móveis
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Extintor embarcado | Carga válida e fixado
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Cinto de segurança em uso | Operadores de máquinas móveis
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Iluminação e faróis | Funcionais para trabalho noturno
EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Ferramentas elétricas íntegras | Carcaça, cabo e plugue sem danos
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | ASO válido de todo o efetivo | Admissional/periódico dentro da validade
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Certificados de treinamento | NR-10, NR-33, NR-35, NR-12, NR-18, NR-20 conforme função
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Integração de segurança realizada | Registro de todos antes do 1º dia em campo
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | FISPQ dos produtos em uso | Disponíveis e conhecidas pelas equipes
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | APRs e PTs arquivadas | Rastreáveis por frente e data
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | PGR e PCMSO vigentes | Documentos-base atualizados e coerentes entre si
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Licenças e alvarás | LI/LO, alvará da obra, licenças específicas
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Certificados de equipamentos | Laudos de guindaste, andaime, vasos de pressão
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Certificados de calibração | Detectores de gás, instrumentos de medição
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | ARTs emitidas | Execução, fiscalização e projetos com ART recolhida
DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | eSocial/SST em dia | Eventos S-2210/2220/2240 sendo enviados
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | CNH válida e compatível | Categoria correta, motorista autorizado
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Checklist diário do veículo | Preenchido antes da saída
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Pneus em bom estado | Sulco, pressão, estepe
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Freios funcionais | Sem ruídos/folgas anormais
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Faróis, setas e lanternas | Todos funcionais
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Itens obrigatórios | Extintor (quando aplicável), macaco, triângulo, chave de roda
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Tacógrafo/telemetria | Funcionais quando exigidos
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Limpeza e conservação | Interior e carroceria
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Cinto de segurança para todos | Uso obrigatório, bancos íntegros
VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Transporte de trabalhadores regular | Veículo apropriado, jamais em carroceria
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Água potável em todas as frentes | Fresca e acessível, copos individuais/garrafas
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Refeitório em condições higiênicas | Conservação de alimentos, limpeza
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Sanitários limpos e abastecidos | Higienização diária registrada
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Gestão de calor/hidratação | Pausas, sombra e hidratação em dias quentes (NR-21/anexo calor)
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Ergonomia nas atividades | Rodízio em tarefas repetitivas/pesadas
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Materiais de primeiros socorros | Kit completo e válido, pessoa treinada por turno
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Controle de insetos e vetores | Sem focos de água parada, dedetização
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Procedimento p/ animais peçonhentos | Orientação, soro/rota ao hospital de referência mapeada
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Vacinação do efetivo | Antitetânica e campanhas em dia
SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Áreas de vivência (NR-24) | Alojamento (se houver): camas, ventilação, limpeza
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Plano de emergência disponível | Atualizado, com cenários da obra
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Brigada de emergência formada | Brigadistas treinados e identificados
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Simulado realizado no período | Registro com avaliação e lições aprendidas
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Extintores inspecionados | Lacre, carga, pressão, acesso livre, inspeção mensal registrada
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Hidrantes/reserva de incêndio | Quando existentes, funcionais
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Maca e imobilizadores | Disponíveis e em bom estado
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Kit de primeiros socorros completo | Itens dentro da validade
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Lista de contatos de emergência | Afixada e atualizada (SAMU, bombeiros, hospital)
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Ambulância/veículo de emergência | Disponível conforme contrato/efetivo, tempo-resposta definido
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 10 | Ponto de encontro sinalizado | Conhecido por todos
EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 11 | Rota até hospital de referência | Mapeada e testada
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Documentação legal em dia | Contrato, CNDs, seguros, FGTS/INSS
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Integração de 100% do efetivo | Registro antes do início das atividades
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Seguro de vida/acidentes | Apólice vigente
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Treinamentos das equipes | Certificados válidos por função
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Efetivo registrado e identificado | Lista de presença × registro em CTPS/e-Social
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Responsável técnico presente | RT/encarregado identificado com ART
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | APRs próprias adequadas | Alinhadas ao padrão da contratante
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Indicadores de SSMA reportados | HHT, incidentes e desvios informados mensalmente
CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Plano de ação de desvios | Tratativas das NCs anteriores concluídas
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 1 | Cronograma atualizado | Avanço físico real × planejado registrado
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 2 | Frentes de serviço liberadas | Sem bloqueios documentais/técnicos
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 3 | Materiais disponíveis | Sem paradas por falta de material
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 4 | Equipamentos disponíveis | Disponibilidade compatível com o plano
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 5 | Projetos atualizados nas frentes | Última revisão distribuída
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 6 | Interferências tratadas | Registro e plano de solução
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 7 | Pendências mapeadas | Lista de pendências com responsável e prazo
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 8 | Produtividade registrada | Índices por equipe/atividade apontados no RDO
PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | 9 | Efetivo compatível com o plano | Histograma real × previsto
CV-01 | Civil | 1 | Topografia de referência conferida | Greides, platôs e off-sets conforme projeto na revisão vigente
CV-01 | Civil | 2 | Material de aterro aprovado | Caracterização/CBR conforme especificação; jazida autorizada
CV-01 | Civil | 3 | Compactação executada por camadas | Espessura solta ≤ especificada; nº de passadas do equipamento definido
CV-01 | Civil | 4 | Grau de compactação ensaiado | GC ≥ 95/98% do Proctor conforme projeto; frequência de ensaios atendida
CV-01 | Civil | 5 | Umidade na faixa ótima | Desvio dentro da tolerância (±2% típico) no momento da compactação
CV-01 | Civil | 6 | Drenagem provisória implantada | Águas direcionadas sem erosão nem alagamento de praças
CV-01 | Civil | 7 | Taludes conforme projeto | Inclinação, bermas e proteção superficial executadas
CV-01 | Civil | 8 | Bota-fora regularizado | Local licenciado/autorizado; controle de volumes
CV-01 | Civil | 9 | Liberação por camada registrada | Registro de liberação (topografia + ensaio) antes da camada seguinte
CV-02 | Civil | 1 | Cotas e dimensões conforme projeto | Profundidade, largura e off-sets conferidos por topografia
CV-02 | Civil | 2 | Classificação do material registrada | 1ª/2ª/3ª categoria para medição e adequação de método
CV-02 | Civil | 3 | Escoramento/talude conforme projeto | Obrigatório acima de 1,25 m ou solo instável (interface ST-14)
CV-02 | Civil | 4 | Fundo de vala regularizado | Apiloado/lastro conforme especificação, sem material solto
CV-02 | Civil | 5 | Interferências verificadas antes do corte | Cadastro de redes consultado; sondagem quando necessário
CV-02 | Civil | 6 | Esgotamento de água controlado | Bombeamento sem carrear finos; estabilidade preservada
CV-02 | Civil | 7 | Reaterro com material e compactação controlados | Camadas e GC conforme especificação; ensaios executados
CV-02 | Civil | 8 | Sinalização e proteção do perímetro | Barreira física em todo o contorno (interface ST-14)
CV-03 | Civil | 1 | Locação conferida por topografia | Eixos e cotas dentro das tolerâncias do projeto
CV-03 | Civil | 2 | Cravação com controle registrado | Nega/profundidade/torque por elemento (mapa de cravação)
CV-03 | Civil | 3 | Prova de arrancamento (pull-out) realizada | Frequência e carga de ensaio conforme projeto (perfis de UFV)
CV-03 | Civil | 4 | Verticalidade e torção dos perfis | Dentro das tolerâncias do fabricante do tracker/estrutura
CV-03 | Civil | 5 | Arrasamento e cota de topo conferidos | Nivelamento dentro da tolerância para a montagem
CV-03 | Civil | 6 | Armadura conforme projeto | Bitolas, espaçamentos e cobrimento (blocos e sapatas)
CV-03 | Civil | 7 | Concreto conforme especificação | fck, slump e corpos de prova moldados (NBR 12655)
CV-03 | Civil | 8 | Ensaio de carga quando exigido | Estático/dinâmico conforme projeto
CV-03 | Civil | 9 | Não conformidades geotécnicas tratadas | Solo divergente da sondagem → reprojeto/disposição registrada
CV-04 | Civil | 1 | Formas conferidas antes da concretagem | Geometria, estanqueidade, travamento e desmoldante
CV-04 | Civil | 2 | Armadura conforme projeto | Bitola, espaçamento, amarração e emendas/transpasses
CV-04 | Civil | 3 | Cobrimento garantido | Espaçadores adequados em quantidade suficiente
CV-04 | Civil | 4 | Liberação formal pré-concretagem | Checklist assinado (fiscal + executora) antes do lançamento
CV-04 | Civil | 5 | Slump test na chegada do caminhão | Valores conforme pedido; caminhões fora da especificação recusados
CV-04 | Civil | 6 | Corpos de prova moldados | Frequência NBR 12655; identificação e cura adequadas
CV-04 | Civil | 7 | Lançamento e adensamento corretos | Altura de lançamento, vibração sem segregação
CV-04 | Civil | 8 | Juntas de concretagem tratadas | Localização e preparo conforme projeto
CV-04 | Civil | 9 | Cura executada | Método e prazo mínimo conforme especificação
CV-04 | Civil | 10 | Resultados de fck conferidos | 7/28 dias × projeto; não conformidade → análise estrutural
CV-04 | Civil | 11 | Reparos mapeados e tratados | Bicheiras/segregações com procedimento de reparo aprovado
CV-05 | Civil | 1 | Implantação conforme projeto | Traçado, seções e declividades conferidos
CV-05 | Civil | 2 | Canaletas com alinhamento e juntas adequados | Assentamento, rejunte e ancoragem em trechos inclinados
CV-05 | Civil | 3 | Caixas de passagem e bueiros executados | Dimensões, tampas e alas conforme projeto
CV-05 | Civil | 4 | Dissipadores de energia implantados | Nos deságues, conforme detalhe do projeto
CV-05 | Civil | 5 | Proteção superficial de taludes | Enrocamento/biomanta/vegetação conforme projeto
CV-05 | Civil | 6 | Ausência de erosões e ravinas | Inspeção após chuvas significativas registrada
CV-05 | Civil | 7 | Sistema desassoreado | Limpeza de canaletas e caixas em dia
CV-05 | Civil | 8 | Integração com drenagem provisória | Transição sem pontos de acúmulo
CV-05 | Civil | 9 | Travessias sob vias adequadas | Tubos/galerias com recobrimento e proteção
CV-06 | Civil | 1 | Chumbadores locados corretamente | Gabarito, projeção e prumo dentro das tolerâncias
CV-06 | Civil | 2 | Nivelamento das bases conferido | Placas de nivelamento e cotas conforme projeto
CV-06 | Civil | 3 | Grauteamento conforme especificação | Material aprovado, preparo e cura corretos
CV-06 | Civil | 4 | Torque de ancoragem aplicado | Mapa de torque com torquímetro calibrado
CV-06 | Civil | 5 | Galvanização íntegra com retoques | Danos tratados com produto especificado
CV-06 | Civil | 6 | Controle dimensional da estrutura | Conforme projeto e relatório topográfico
CV-07 | Civil | 1 | Greide e plataforma conforme projeto | Larguras, rampas máximas e curvas verificadas
CV-07 | Civil | 2 | Revestimento primário na espessura | Material e espessura compactada conforme especificação
CV-07 | Civil | 3 | Compactação da via ensaiada | GC conforme projeto
CV-07 | Civil | 4 | Drenagem lateral funcional | Sarjetas/leiras direcionando água
CV-07 | Civil | 5 | Sinalização viária implantada | Placas de velocidade, preferência e advertência (interface ST-09)
CV-07 | Civil | 6 | Manutenção de vias em período chuvoso | Atoleiros/buracos corrigidos; umectação no seco
CV-08 | Civil | 1 | Alinhamento e prumo dos mourões | Espaçamento e engastamento conforme projeto
CV-08 | Civil | 2 | Fixação de telas e arames | Tensionamento e amarrações completas
CV-08 | Civil | 3 | Portões instalados e funcionais | Prumo, travamento e fechaduras
CV-08 | Civil | 4 | Equipotencialização/aterramento da cerca | Obrigatório próximo a SE conforme NBR 15751/projeto
CV-08 | Civil | 5 | Placas de advertência instaladas | Perigo elétrico e área restrita no perímetro
ME-01 | Eletromecânica | 1 | Componentes recebidos e conferidos | Romaneio × projeto; danos de transporte registrados
ME-01 | Eletromecânica | 2 | Alinhamento e prumo das fileiras | Tolerâncias do fabricante conferidas (topografia)
ME-01 | Eletromecânica | 3 | Torque conforme mapa do fabricante | Torquímetro calibrado (certificado válido); amostragem registrada
ME-01 | Eletromecânica | 4 | Marcação de torque aplicada | Caneta de torque em conexões conferidas
ME-01 | Eletromecânica | 5 | Motor/atuador instalado conforme manual | Fixação, folgas e curso livre
ME-01 | Eletromecânica | 6 | Aterramento da estrutura executado | Continuidade elétrica entre segmentos garantida
ME-01 | Eletromecânica | 7 | Ajuste inicial do tracker realizado | Configuração e movimentação de teste (interface CM)
ME-01 | Eletromecânica | 8 | Tolerâncias finais do fabricante atendidas | Checklist do fabricante preenchido por fileira
ME-02 | Eletromecânica | 1 | Manuseio conforme manual | Sem apoio indevido, flexão ou pisoteio de módulos
ME-02 | Eletromecânica | 2 | Inspeção visual no recebimento/instalação | Vidro, backsheet e caixa de junção íntegros; quebras registradas
ME-02 | Eletromecânica | 3 | Clamps na posição e torque corretos | Zona de fixação e torque do manual atendidos
ME-02 | Eletromecânica | 4 | Serialização registrada | Nº de série vinculado a string/fileira (rastreabilidade)
ME-02 | Eletromecânica | 5 | Strings com polaridade e sequência corretas | Conforme projeto elétrico; etiquetagem aplicada
ME-02 | Eletromecânica | 6 | Aterramento dos módulos garantido | Clamps com WEEB/condutor conforme projeto
ME-02 | Eletromecânica | 7 | Índice de quebras controlado | Relatório de avarias por lote/contratada
ME-03 | Eletromecânica | 1 | Plano de rigging aprovado para carga crítica | Assinado por profissional habilitado; carga × capacidade ≥ fator
ME-03 | Eletromecânica | 2 | Equipamentos de içamento com laudos | Guindaste/munck com ART e inspeção válidas (interface ST-04)
ME-03 | Eletromecânica | 3 | Amarração conforme o plano | Pontos de pega do fabricante respeitados
ME-03 | Eletromecânica | 4 | Transporte de transformador controlado | Registrador de impacto; rota e velocidade definidas
ME-03 | Eletromecânica | 5 | Posicionamento sobre base conferido | Tolerâncias de locação/nivelamento atendidas
ME-03 | Eletromecânica | 6 | Supervisão do fabricante quando exigida | Presença registrada (garantia preservada)
ME-04 | Eletromecânica | 1 | EPS aprovada disponível na frente | Procedimento compatível com material e junta
ME-04 | Eletromecânica | 2 | Soldadores qualificados | RQPS válido para o processo/posição
ME-04 | Eletromecânica | 3 | Consumíveis controlados | Estufa/cartucheira; rastreabilidade de lote
ME-04 | Eletromecânica | 4 | Preparação de junta conforme EPS | Bisel, abertura e limpeza conferidos
ME-04 | Eletromecânica | 5 | END executados no percentual do projeto | LP/PM/UT/RX conforme mapa de juntas; relatórios arquivados
ME-04 | Eletromecânica | 6 | Reparos reinspecionados | Junta reparada com novo END registrado
ME-04 | Eletromecânica | 7 | Livro de solda atualizado | Rastreabilidade junta × soldador × EPS × END
ME-04 | Eletromecânica | 8 | Trabalho a quente com PT | Interface ST-13 atendida
ME-05 | Eletromecânica | 1 | Base e nivelamento conferidos | Conforme desenho certificado do fabricante
ME-05 | Eletromecânica | 2 | Alinhamento de acoplamentos executado | Relatório de alinhamento quando aplicável
ME-05 | Eletromecânica | 3 | Torque de flanges conforme mapa | Sequência cruzada; juntas corretas
ME-05 | Eletromecânica | 4 | Lubrificação inicial conforme manual | Tipo e quantidade de lubrificante registrados
ME-05 | Eletromecânica | 5 | Limpeza interna e estanqueidade | Circuitos flushados/testados quando aplicável
ME-05 | Eletromecânica | 6 | Preservação até o comissionamento | Proteções, dessecantes e energização de resistências de aquecimento
ME-05 | Eletromecânica | 7 | Data book de montagem alimentado | Relatórios e certificados anexados por TAG
ME-06 | Eletromecânica | 1 | Preparo de superfície conforme padrão | Grau de limpeza (ex.: Sa 2½) inspecionado antes da demão
ME-06 | Eletromecânica | 2 | Condições ambientais registradas | UR, temperatura e ponto de orvalho dentro dos limites
ME-06 | Eletromecânica | 3 | Espessura por demão medida | EPS úmida/seca conforme esquema de pintura
ME-06 | Eletromecânica | 4 | Aderência ensaiada quando exigida | Pull-off conforme especificação
ME-06 | Eletromecânica | 5 | Retoques de galvanização executados | Produto e espessura conforme norma
ME-06 | Eletromecânica | 6 | Identificação final aplicada | TAGs e cores de segurança (interface NR-26)
EL-01 | Elétrica | 1 | Rotas e valas conforme projeto | Profundidade, envelope, fita de advertência e separações
EL-01 | Elétrica | 2 | Raios de curvatura respeitados | Conforme fabricante do cabo
EL-01 | Elétrica | 3 | Esforço de puxamento controlado | Sem danos à isolação; meias/olhais adequados
EL-01 | Elétrica | 4 | Identificação nas extremidades | Anilhas/etiquetas conforme lista de cabos
EL-01 | Elétrica | 5 | Segregação CC/CA/dados atendida | Distâncias e bandejamento conforme projeto
EL-01 | Elétrica | 6 | Conectores CC crimpados corretamente | MC4 com alicate do fabricante; amostragem inspecionada
EL-01 | Elétrica | 7 | Isolamento medido pós-lançamento | Megger com valores conforme critério; relatório por circuito
EL-01 | Elétrica | 8 | Rastreabilidade de bobinas | Registro bobina × trecho instalado
EL-02 | Elétrica | 1 | Envelopamento e profundidade MT conforme | NBR 14039 e projeto (dutos, envelope de concreto quando exigido)
EL-02 | Elétrica | 2 | Raios de curvatura e esforços respeitados | Conforme fabricante
EL-02 | Elétrica | 3 | Terminações e emendas por profissional certificado | Kit correto para classe de tensão; registro fotográfico por fase
EL-02 | Elétrica | 4 | Ensaios de MT realizados | Isolamento/VLF conforme critério de aceitação; relatórios assinados
EL-02 | Elétrica | 5 | Identificação de fases e circuitos | Padrão do projeto aplicado
EL-02 | Elétrica | 6 | Distâncias de segurança conferidas | Cruzamentos e paralelismos conforme NBR 14039
EL-02 | Elétrica | 7 | Travessias protegidas | Mecânica e sinalização em cruzamentos de vias
EL-03 | Elétrica | 1 | Mapa de torque disponível na frente | Valores por tipo de conexão definidos
EL-03 | Elétrica | 2 | Torquímetro calibrado em uso | Certificado válido; nº registrado no relatório
EL-03 | Elétrica | 3 | Marcação pós-torque aplicada | Caneta de torque em 100% das conexões de potência
EL-03 | Elétrica | 4 | Crimpagem com matriz correta | Terminal × cabo × matriz conferidos; inspeção amostral
EL-03 | Elétrica | 5 | Antioxidante aplicado onde especificado | Conexões alumínio-cobre tratadas
EL-03 | Elétrica | 6 | Reaperto programado registrado | Plano de reaperto pós-energização (interface CM)
EL-04 | Elétrica | 1 | Malha executada conforme projeto | Profundidade, seção do condutor e geometria
EL-04 | Elétrica | 2 | Soldas exotérmicas inspecionadas | Molde correto; solda íntegra (amostragem visual)
EL-04 | Elétrica | 3 | Hastes e caixas de inspeção instaladas | Acessíveis e identificadas
EL-04 | Elétrica | 4 | Conexões estrutura–malha completas | Trackers, painéis, cercas e portões equipotencializados
EL-04 | Elétrica | 5 | Resistência de aterramento medida | Valor ≤ projeto; método e instrumento registrados
EL-04 | Elétrica | 6 | Resistividade do solo verificada quando exigida | Estratificação conforme NBR 15751 (SE)
EL-04 | Elétrica | 7 | SPDA instalado conforme projeto | Captores, descidas e conexões de topo
EL-04 | Elétrica | 8 | Laudo de aterramento emitido | Assinado por responsável técnico com ART
EL-05 | Elétrica | 1 | Fixação e base conforme fabricante | Nivelamento e torque de fixação
EL-05 | Elétrica | 2 | Entradas de cabos vedadas | Prensa-cabos/selagem preservando grau IP
EL-05 | Elétrica | 3 | Identificação de circuitos completa | Etiquetas e diagrama atualizado na porta do painel
EL-05 | Elétrica | 4 | Ajustes e configurações conforme projeto | Parâmetros iniciais registrados (interface CM)
EL-05 | Elétrica | 5 | Limpeza interna garantida | Sem resíduos de montagem antes da energização
EL-05 | Elétrica | 6 | Aterramento de carcaça conectado | Continuidade conferida
EL-05 | Elétrica | 7 | Sobressalentes e chaves entregues | Conforme lista do contrato
EL-06 | Elétrica | 1 | Barramentos montados conforme projeto | Torque, flechas e conexões conferidos
EL-06 | Elétrica | 2 | Distâncias elétricas verificadas | Fase-fase e fase-terra conforme projeto/norma
EL-06 | Elétrica | 3 | Seccionadoras ajustadas | Curso, alinhamento de contatos e comandos
EL-06 | Elétrica | 4 | Disjuntores instalados conforme fabricante | Pressão SF6/molas, comandos e sinalizações
EL-06 | Elétrica | 5 | TCs e TPs conferidos | Polaridade, relação e ligações conforme diagrama
EL-06 | Elétrica | 6 | Isoladores limpos e íntegros | Sem trincas; limpeza final antes da energização
EL-06 | Elétrica | 7 | Ferragens e conexões de AT torqueadas | Mapa de torque de AT aplicado
EL-06 | Elétrica | 8 | Placas e identificações instaladas | TAGs de equipamentos e sinalização de segurança
EL-07 | Elétrica | 1 | Circuitos de iluminação conforme projeto | Divisão, proteção e seção de condutores
EL-07 | Elétrica | 2 | Comandos e fotocélulas funcionais | Testes de acionamento registrados
EL-07 | Elétrica | 3 | Iluminação de emergência instalada | Autonomia e pontos conforme projeto
EL-07 | Elétrica | 4 | Serviços auxiliares CA/CC montados | QDCA/QDCC, retificador e banco de baterias conforme projeto
EL-07 | Elétrica | 5 | Tomadas de serviço distribuídas | Com DR e identificação
EL-07 | Elétrica | 6 | SPDA de postes/torres de iluminação | Aterramento individual conferido
CM-01 | Comissionamento | 1 | Sistema e limites de bateria definidos | Fronteiras do sistema documentadas
CM-01 | Comissionamento | 2 | Punch list classificado (A/B/C) | Itens impeditivos (A) zerados antes do teste
CM-01 | Comissionamento | 3 | Limpeza e flushing concluídos | Sistemas limpos conforme procedimento
CM-01 | Comissionamento | 4 | Identificação (TAGs) completa | Equipamentos, painéis e cabos identificados
CM-01 | Comissionamento | 5 | Preservações removidas | Travas de transporte e proteções retiradas e registradas
CM-01 | Comissionamento | 6 | Documentação de montagem completa | Relatórios de torque, megger e alinhamento anexados
CM-01 | Comissionamento | 7 | Liberação formal assinada | Fiscal + montadora + comissionamento
CM-02 | Comissionamento | 1 | Procedimentos de teste aprovados | Critérios de aceitação definidos antes do teste
CM-02 | Comissionamento | 2 | Instrumentos calibrados | Certificados RBC válidos anexados aos relatórios
CM-02 | Comissionamento | 3 | Resistência de isolamento medida | Valores ≥ critério (norma/fabricante) por equipamento
CM-02 | Comissionamento | 4 | TTR de transformadores executado | Relação em todas as derivações × placa
CM-02 | Comissionamento | 5 | Resistência de contato medida | Disjuntores e seccionadoras dentro do critério
CM-02 | Comissionamento | 6 | Resistência de enrolamentos medida | Comparação entre fases dentro da tolerância
CM-02 | Comissionamento | 7 | Rigidez dielétrica quando aplicável | Óleo isolante/equipamentos conforme norma
CM-02 | Comissionamento | 8 | Relatórios assinados por sistema | Assinaturas de executante e fiscalização
CM-03 | Comissionamento | 1 | Ajustes conforme estudo de seletividade | Arquivo de parametrização × estudo conferido
CM-03 | Comissionamento | 2 | Injeção secundária executada | Pickup e tempos das funções (50/51/87/21/27/59) conforme ajuste
CM-03 | Comissionamento | 3 | Injeção primária quando exigida | Circuitos de TC comprovados fio a fio
CM-03 | Comissionamento | 4 | Mensagens GOOSE testadas | Intertravamentos e trips via IEC 61850 verificados
CM-03 | Comissionamento | 5 | Lógicas e intertravamentos validados | Matriz de trip testada cenário a cenário
CM-03 | Comissionamento | 6 | Telecomandos e sinalizações ao SCADA | Comando/estado ponto a ponto com o supervisório (interface TC-04)
CM-03 | Comissionamento | 7 | Oscilografia configurada | Registro de perturbação habilitado e testado
CM-04 | Comissionamento | 1 | PT específica de energização emitida | Análise de risco da manobra assinada
CM-04 | Comissionamento | 2 | Checklist pré-energização concluído | Corpos estranhos e ferramentas removidos das áreas energizáveis
CM-04 | Comissionamento | 3 | Aterramentos temporários removidos e contabilizados | Controle de instalação/remoção zerado
CM-04 | Comissionamento | 4 | Sequência de manobra aprovada | Passo a passo com responsáveis e comunicação definidos
CM-04 | Comissionamento | 5 | Coordenação com concessionária/ONS realizada | Autorizações e horários confirmados
CM-04 | Comissionamento | 6 | Equipe mínima e EPI para arco elétrico | Área isolada; somente pessoal essencial
CM-04 | Comissionamento | 7 | Monitoramento pós-energização | Acompanhamento nas primeiras horas; termografia inicial
CM-05 | Comissionamento | 1 | Testes funcionais em carga executados | Inversores/sistemas operando conforme fabricante
CM-05 | Comissionamento | 2 | Curvas I-V amostrais de strings | Amostragem conforme plano; desvios investigados
CM-05 | Comissionamento | 3 | Termografia de conexões e módulos | Sem pontos quentes acima do critério
CM-05 | Comissionamento | 4 | Performance Ratio calculado | PR conforme contrato; período e método registrados
CM-05 | Comissionamento | 5 | Disponibilidade registrada | Medição no período de teste conforme contrato
CM-05 | Comissionamento | 6 | Relatório de performance aceito | Aprovação formal da fiscalização/cliente
CM-06 | Comissionamento | 1 | Punch list zerado ou aceito com prazo | Pendências residuais com responsável e data
CM-06 | Comissionamento | 2 | Data book completo entregue | Certificados, ensaios, relatórios e manuais organizados
CM-06 | Comissionamento | 3 | As built entregue | Desenhos revisados conforme executado
CM-06 | Comissionamento | 4 | ARTs recolhidas | Execução, fiscalização e projetos
CM-06 | Comissionamento | 5 | Certificados de calibração anexados | Instrumentos usados nos testes rastreáveis
CM-06 | Comissionamento | 6 | Treinamento de O&M realizado | Lista de presença e material entregue
CM-06 | Comissionamento | 7 | Termo de aceitação assinado | TAC/TAF formalizado entre as partes
LT-01 | Linhas de Transmissão | 1 | Supressão dentro da área autorizada | ASV respeitada; largura da faixa conforme projeto
LT-01 | Linhas de Transmissão | 2 | Acessos às praças de torre implantados | Transitáveis e com drenagem provisória
LT-01 | Linhas de Transmissão | 3 | Travessias autorizadas | Rodovias, ferrovias e rios com autorizações vigentes
LT-01 | Linhas de Transmissão | 4 | Propriedades e benfeitorias preservadas | Danos a terceiros registrados e tratados
LT-01 | Linhas de Transmissão | 5 | Sinalização da faixa implantada | Advertências em acessos e travessias
LT-02 | Linhas de Transmissão | 1 | Locação de pernas conferida | Topografia por torre dentro das tolerâncias
LT-02 | Linhas de Transmissão | 2 | Escavação conforme tipo de fundação | Tubulão/grelha/sapata conforme solo real × projeto
LT-02 | Linhas de Transmissão | 3 | Armadura e concreto conforme projeto | Interface CV-04 aplicada por fundação
LT-02 | Linhas de Transmissão | 4 | Stubs/chumbadores posicionados | Gabarito, ângulo e projeção dentro das tolerâncias
LT-02 | Linhas de Transmissão | 5 | Aterramento incorporado executado | Contrapesos/conexões previstos antes do reaterro
LT-02 | Linhas de Transmissão | 6 | Reaterro compactado controlado | Camadas e ensaios conforme especificação
LT-02 | Linhas de Transmissão | 7 | Registro por torre alimentado | Ficha de fundação com ensaios e liberações
LT-03 | Linhas de Transmissão | 1 | Peças conferidas por romaneio | Componentes por torre completos e íntegros
LT-03 | Linhas de Transmissão | 2 | Pré-montagem conforme sequência | Método executivo aprovado seguido
LT-03 | Linhas de Transmissão | 3 | Torque de parafusos aplicado | Mapa de torque; amostragem com torquímetro calibrado
LT-03 | Linhas de Transmissão | 4 | Verticalidade e alinhamento conferidos | Topografia pós-montagem dentro das tolerâncias
LT-03 | Linhas de Transmissão | 5 | Içamento conforme plano de rigging | Interface ME-03/ST-04 atendida
LT-03 | Linhas de Transmissão | 6 | Retoques de galvanização executados | Danos de montagem tratados
LT-03 | Linhas de Transmissão | 7 | Inspeção final por torre registrada | Checklist do fabricante/projeto assinado
LT-04 | Linhas de Transmissão | 1 | Plano de lançamento aprovado | Tramos, equipamentos e travessias definidos
LT-04 | Linhas de Transmissão | 2 | Tensionamento e flechas conforme tabela | Flecha × temperatura conferida por vão de controle
LT-04 | Linhas de Transmissão | 3 | Roldanas adequadas ao cabo | Diâmetro e revestimento corretos (crítico para OPGW)
LT-04 | Linhas de Transmissão | 4 | Emendas por compressão controladas | Matriz correta, medição pós-compressão e registro
LT-04 | Linhas de Transmissão | 5 | Distâncias em travessias conferidas | Alturas mínimas NBR 5422 medidas e registradas
LT-04 | Linhas de Transmissão | 6 | Grampeamento e jumpers executados | Torque e conformação conforme projeto
LT-04 | Linhas de Transmissão | 7 | Sinalização aérea instalada | Esferas conforme projeto/anuência aeronáutica
LT-04 | Linhas de Transmissão | 8 | Aterramentos provisórios controlados | Instalação/remoção registrada durante o lançamento
LT-05 | Linhas de Transmissão | 1 | Cadeias completas conforme lista de materiais | Composição por tipo de estrutura conferida
LT-05 | Linhas de Transmissão | 2 | Isoladores íntegros e limpos | Sem trincas ou danos de manuseio
LT-05 | Linhas de Transmissão | 3 | Torque de ferragens aplicado | Conforme fabricante
LT-05 | Linhas de Transmissão | 4 | Espaçadores e amortecedores posicionados | Quantidade e posição por vão conforme projeto
LT-05 | Linhas de Transmissão | 5 | Registro por vão alimentado | Conferência documentada por tramo
LT-06 | Linhas de Transmissão | 1 | Contrapesos conforme resistividade | Configuração por torre conforme medições de solo
LT-06 | Linhas de Transmissão | 2 | Conexões exotérmicas/mecânicas íntegras | Amostragem inspecionada antes do reaterro
LT-06 | Linhas de Transmissão | 3 | Resistência medida por torre | Valores ≤ projeto; método registrado
LT-06 | Linhas de Transmissão | 4 | Registro georreferenciado | Planilha por torre com valores e datas
LT-07 | Linhas de Transmissão | 1 | Inspeção final da faixa concluída | Altura de vegetação e obstáculos conforme critério
LT-07 | Linhas de Transmissão | 2 | Pendências impeditivas zeradas | Punch A da LT resolvido
LT-07 | Linhas de Transmissão | 3 | Medições finais executadas | Continuidade, aterramentos e verificações de fase
LT-07 | Linhas de Transmissão | 4 | Coordenação de energização formalizada | ONS/concessionária com horários e manobras aprovados
LT-07 | Linhas de Transmissão | 5 | Patrulhamento pós-energização | Inspeção da linha nas primeiras horas/dias registrada
TC-01 | Telecom | 1 | Dutos e caixas conforme projeto | Rotas, ocupação e cordoalhas-guia
TC-01 | Telecom | 2 | Sala técnica adequada | Climatização, piso, vedação e DPS instalados
TC-01 | Telecom | 3 | Racks fixados e aterrados | Torque de fixação e equipotencialização
TC-01 | Telecom | 4 | Alimentação AC/DC redundante | Circuitos dedicados e identificados; baterias quando previsto
TC-01 | Telecom | 5 | Identificação da infraestrutura | Dutos, caixas e racks etiquetados
TC-02 | Telecom | 1 | Lançamento dentro dos limites do cabo | Tensão máxima e raios de curvatura respeitados
TC-02 | Telecom | 2 | Fusões com atenuação conforme critério | Valores por emenda registrados
TC-02 | Telecom | 3 | Caixas de emenda vedadas e fixadas | Reserva técnica (loops) conforme projeto
TC-02 | Telecom | 4 | OTDR bidirecional documentado | Relatórios por fibra com assinatura
TC-02 | Telecom | 5 | Medição de potência fim-a-fim | Link budget dentro do projeto
TC-02 | Telecom | 6 | Identificação de fibras e cordões | Padrão de cores/rotulagem aplicado
TC-03 | Telecom | 1 | Equipamentos instalados e energizados | Switches/roteadores/rádios conforme layout do rack
TC-03 | Telecom | 2 | Cabeamento certificado | Categoria conforme projeto; relatórios de certificação
TC-03 | Telecom | 3 | Identificação de portas e patch panels | Como construído documentado
TC-03 | Telecom | 4 | Sincronismo GPS operante | Fontes de tempo redundantes quando previsto
TC-03 | Telecom | 5 | Segregação lógica conforme projeto | VLANs/zonas (operacional × corporativa) implementadas
TC-03 | Telecom | 6 | Backup de configuração realizado | Arquivos versionados e entregues
TC-04 | Telecom | 1 | Lista de pontos conferida ponto a ponto | Comandos, estados e medições × supervisório
TC-04 | Telecom | 2 | Protocolos testados | 104/61850 conforme arquitetura do projeto
TC-04 | Telecom | 3 | Redundância com failover testado | Canais principal/backup comutando corretamente
TC-04 | Telecom | 4 | Latência dentro do requisito | Medições registradas (requisitos ONS/COS)
TC-04 | Telecom | 5 | Comissionamento com centro de operação | Ponto a ponto com COS/ONS formalizado
TC-04 | Telecom | 6 | Senhas padrão substituídas | Hardening básico aplicado e registrado
TC-05 | Telecom | 1 | Cobertura de câmeras conforme projeto | Ângulos e pontos cegos verificados
TC-05 | Telecom | 2 | Gravação e retenção configuradas | Dias de retenção conforme requisito
TC-05 | Telecom | 3 | Alarmes de perímetro operantes | Sensores/cerca monitorada testados
TC-05 | Telecom | 4 | Controle de acesso funcional | Cadastros, níveis e registros de eventos
TC-05 | Telecom | 5 | Integração com central/monitoramento | Notificações chegando ao destino definido
TC-06 | Telecom | 1 | Teste fim-a-fim integrado executado | Cenários do plano aprovado percorridos
TC-06 | Telecom | 2 | Failover geral demonstrado | Quedas simuladas com recuperação conforme requisito
TC-06 | Telecom | 3 | Relatórios e certificações entregues | OTDR, cabeamento, ponto a ponto e configurações
TC-06 | Telecom | 4 | As built de telecom entregue | Topologia e listas conforme executado
TC-06 | Telecom | 5 | Aceite formal assinado | Termo de aceitação do sistema de telecom
ED-01 | Edificações | 1 | Blocos conforme especificação | Tipo, resistência e lote conferidos no recebimento
ED-01 | Edificações | 2 | Marcação e primeira fiada conferidas | Esquadro e alinhamento a partir de eixos topográficos
ED-01 | Edificações | 3 | Prumo e alinhamento dos panos | Régua/prumo dentro das tolerâncias (verificação por pavimento)
ED-01 | Edificações | 4 | Amarração e juntas defasadas | Amarração entre panos e com estrutura conforme projeto
ED-01 | Edificações | 5 | Vergas e contravergas executadas | Em todos os vãos, com apoios mínimos
ED-01 | Edificações | 6 | Fixação superior (encunhamento) correta | Material e prazo conforme projeto (após deformação da estrutura)
ED-01 | Edificações | 7 | Embutimentos coordenados | Rasgos limitados; passagens compatibilizadas com instalações
ED-01 | Edificações | 8 | Argamassa de assentamento conforme | Traço/industrializada conforme especificação
ED-02 | Edificações | 1 | Sistema conforme projeto | Tipo de manta/membrana por área conforme NBR 9575
ED-02 | Edificações | 2 | Substrato preparado | Regularização com caimento, limpo e curado
ED-02 | Edificações | 3 | Detalhes críticos executados | Ralos, tubos emergentes e cantos reforçados; subida ≥ 30 cm nas paredes
ED-02 | Edificações | 4 | Consumo e demãos conforme fabricante | Espessura/nº de demãos registrados
ED-02 | Edificações | 5 | Teste de estanqueidade realizado | Lâmina d'água por 72h com registro fotográfico e ata
ED-02 | Edificações | 6 | Proteção mecânica executada | Antes da liberação para etapas seguintes
ED-02 | Edificações | 7 | Registro fotográfico antes do recobrimento | Evidência arquivada por área impermeabilizada
ED-03 | Edificações | 1 | Prumadas e ramais conforme projeto | Traçado, diâmetros e materiais conferidos
ED-03 | Edificações | 2 | Caimentos de esgoto verificados | Declividades mínimas por diâmetro atendidas
ED-03 | Edificações | 3 | Suportes e fixações adequados | Espaçamento conforme material da tubulação
ED-03 | Edificações | 4 | Teste de pressão em água fria/quente | Pressão e tempo conforme NBR 5626; relatório assinado
ED-03 | Edificações | 5 | Teste de estanqueidade do esgoto | Teste de água/fumaça antes do fechamento
ED-03 | Edificações | 6 | Isolamento térmico em água quente | Conforme projeto
ED-03 | Edificações | 7 | Identificação das tubulações | Cores/etiquetas em shafts e áreas técnicas
ED-03 | Edificações | 8 | Interligações a redes conferidas | Concessionária/fossa conforme projeto aprovado
ED-04 | Edificações | 1 | Eletrodutos e caixas conforme projeto | Ocupação máxima, alinhamento e nivelamento de caixas
ED-04 | Edificações | 2 | Enfiação após fases úmidas | Condutores íntegros, com folga e identificação
ED-04 | Edificações | 3 | Quadros com DR/DPS e identificação | Circuitos identificados; dispositivos conforme projeto
ED-04 | Edificações | 4 | Esquema de aterramento correto | Condutor PE contínuo; equipotencializações executadas
ED-04 | Edificações | 5 | Pontos conforme projeto | Tomadas, interruptores e luminárias em quantidade/posição
ED-04 | Edificações | 6 | Medição de isolamento realizada | Megger por circuito antes da energização
ED-04 | Edificações | 7 | SPDA predial executado | Captação, descidas e aterramento conforme NBR 5419
ED-05 | Edificações | 1 | Chapisco e emboço conforme | Traço, cura e espessuras dentro dos limites
ED-05 | Edificações | 2 | Planicidade verificada | Régua de 2 m dentro da tolerância da norma
ED-05 | Edificações | 3 | Argamassa colante no tempo em aberto | Pot life respeitado; dupla colagem em peças grandes
ED-05 | Edificações | 4 | Juntas de assentamento e movimentação | Espaçamento e posições conforme projeto/norma
ED-05 | Edificações | 5 | Ensaio de arrancamento quando exigido | NBR 13528 em fachadas/áreas críticas
ED-05 | Edificações | 6 | Caimentos em áreas molhadas | Direção aos ralos conferida antes do assentamento
ED-05 | Edificações | 7 | Rejuntamento adequado | Material e prazo conforme fabricante
ED-05 | Edificações | 8 | Percussão em amostragem | Sem peças ocas acima do limite
ED-06 | Edificações | 1 | Medidas de vão × esquadria conferidas | Folgas de instalação conforme fabricante
ED-06 | Edificações | 2 | Fixação/chumbamento conforme | Contramarco e fixações no padrão do projeto
ED-06 | Edificações | 3 | Nivelamento, prumo e esquadro | Conferidos antes da fixação definitiva
ED-06 | Edificações | 4 | Vedação executada | Selante/espuma contínuos, sem falhas
ED-06 | Edificações | 5 | Funcionamento verificado | Abertura, fechamento e travas suaves
ED-06 | Edificações | 6 | Vidros conforme especificação | Tipo/espessura (temperado/laminado) conforme NBR 7199
ED-06 | Edificações | 7 | Estanqueidade verificada | Teste de jato d'água quando exigido
ED-07 | Edificações | 1 | Estrutura de apoio conforme projeto | Madeira/metálica com tratamento e fixações
ED-07 | Edificações | 2 | Telhas com fixação e recobrimento corretos | Longitudinal/transversal conforme fabricante
ED-07 | Edificações | 3 | Inclinação mínima atendida | Conforme tipo de telha
ED-07 | Edificações | 4 | Rufos e calhas dimensionados | Caimento, transpasse e vedação executados
ED-07 | Edificações | 5 | Pontos de fixação estanques | Vedação em parafusos/passagens
ED-07 | Edificações | 6 | Ancoragens para manutenção previstas | Pontos de ancoragem/linha de vida instalados (NR-35)
ED-08 | Edificações | 1 | Estrutura e pendurais no espaçamento | Conforme fabricante do sistema
ED-08 | Edificações | 2 | Nivelamento do forro conferido | Sem desníveis visíveis; cotas do projeto
ED-08 | Edificações | 3 | Tratamento de juntas completo | Fita + massa em demãos conforme sistema
ED-08 | Edificações | 4 | Requadros, sancas e negativos | Alinhados e conforme detalhamento
ED-08 | Edificações | 5 | Alçapões de acesso previstos | Acesso a instalações e equipamentos
ED-08 | Edificações | 6 | Interface com instalações resolvida | Luminárias, difusores e sprinklers coordenados
ED-09 | Edificações | 1 | Preparo de superfície executado | Lixamento, limpeza e selador/fundo conforme sistema
ED-09 | Edificações | 2 | Massa corrida uniforme | Sem ondulações; lixamento entre demãos
ED-09 | Edificações | 3 | Número de demãos conforme | Cobertura total conferida contra a especificação
ED-09 | Edificações | 4 | Uniformidade de acabamento | Sem manchas, escorridos ou marcas de retoque
ED-09 | Edificações | 5 | Proteção de superfícies adjacentes | Esquadrias, pisos e ferragens protegidos
ED-09 | Edificações | 6 | Tinta conforme especificação | Marca/linha/cor e validade do lote
ED-10 | Edificações | 1 | Projeto de fachada com ART disponível | Revisão vigente na frente
ED-10 | Edificações | 2 | Balancins/andaime fachadeiro conformes | Projeto, ancoragens e inspeções (interface ST-06/ST-08)
ED-10 | Edificações | 3 | Aderência do revestimento garantida | Telas/pontes de aderência onde exigido; ensaios NBR 13528
ED-10 | Edificações | 4 | Juntas de movimentação executadas | Posição e selante conforme projeto
ED-10 | Edificações | 5 | Peitoris e pingadeiras com projeção | Lacrimal/caimento impedindo escorrimento
ED-10 | Edificações | 6 | Bandejas de proteção instaladas | Conforme NR-18 durante a execução
ED-10 | Edificações | 7 | Inspeção final por percussão | Mapeamento de áreas ocas registrado
ED-11 | Edificações | 1 | Poço e prumada conferidos | Dimensões, prumo e cotas conforme desenho do fabricante
ED-11 | Edificações | 2 | Vãos protegidos durante a obra | Fechamentos provisórios conforme NR-18
ED-11 | Edificações | 3 | Guias fixadas conforme fabricante | Alinhamento e torque das fixações
ED-11 | Edificações | 4 | Montagem por empresa habilitada | Equipe credenciada pelo fabricante; ART de instalação
ED-11 | Edificações | 5 | Testes de segurança realizados | Freios, fim de curso e nivelamento de parada
ED-11 | Edificações | 6 | Documentação de liberação completa | Relatórios de teste e liberação para uso
ED-12 | Edificações | 1 | Projeto de formas e cimbramento disponível | Dimensionado e com ART
ED-12 | Edificações | 2 | Escoramento conforme projeto | Espaçamento, contraventamento e apoios
ED-12 | Edificações | 3 | Reescoramento executado | Plano de reescoramento por pavimento seguido
ED-12 | Edificações | 4 | Contraflechas aplicadas quando previstas | Conforme projeto estrutural
ED-12 | Edificações | 5 | Prazos de desforma respeitados | NBR 14931 / liberação do projetista
ED-12 | Edificações | 6 | Furos e passagens aprovados | Aberturas em lajes/vigas somente com anuência do projetista
ED-12 | Edificações | 7 | Interface com CV-04 aplicada | Checklist de concreto executado por concretagem
ED-13 | Edificações | 1 | Louças e metais fixados e funcionais | Sem vazamentos; acionamentos suaves
ED-13 | Edificações | 2 | Bancadas niveladas e vedadas | Fixação e rejunte/silicone contínuos
ED-13 | Edificações | 3 | Soleiras e peitoris assentados | Caimento para fora; sem infiltração
ED-13 | Edificações | 4 | Portas ajustadas com ferragens completas | Folgas, fechaduras e dobradiças reguladas
ED-13 | Edificações | 5 | Limpeza fina executada | Unidade pronta para vistoria
ED-14 | Edificações | 1 | Checklist de vistoria por unidade aplicado | Roteiro padronizado (pisos, paredes, esquadrias, instalações)
ED-14 | Edificações | 2 | Funcionamento das instalações demonstrado | Água, esgoto, elétrica e gás testados na vistoria
ED-14 | Edificações | 3 | Manual de uso e operação entregue | NBR 14037 com garantias e manutenções
ED-14 | Edificações | 4 | Pendências registradas com prazo | Lista assinada pelas partes; reinspeção agendada
ED-14 | Edificações | 5 | Termo de entrega assinado | Chaves e documentação formalizadas
RF-01 | Reformas | 1 | Plano de reforma com ART/RRT | NBR 16280 atendida; aprovação do condomínio/responsável quando aplicável
RF-01 | Reformas | 2 | Vistoria cautelar registrada | As-is fotográfico da área e vizinhança antes do início
RF-01 | Reformas | 3 | Interferências identificadas | Estrutura, instalações vivas e elementos que não podem ser removidos
RF-01 | Reformas | 4 | Desativação segura de instalações | Circuitos e tubulações isolados antes da demolição
RF-01 | Reformas | 5 | Demolição controlada | Sequência sem impacto estrutural; escoramento quando necessário
RF-01 | Reformas | 6 | Elementos estruturais preservados | Nenhuma remoção/abertura sem projeto e anuência do projetista
RF-01 | Reformas | 7 | Entulho segregado e destinado | CONAMA 307; MTR quando aplicável
RF-01 | Reformas | 8 | Controle de poeira, ruído e horários | Regras do condomínio/local respeitadas
RF-02 | Reformas | 1 | Etapas conforme plano de reforma | Sequência aprovada seguida; alterações reaprovadas
RF-02 | Reformas | 2 | Reforços estruturais conforme projeto | Execução acompanhada e registrada
RF-02 | Reformas | 3 | Novas instalações testadas | Pressão hidráulica e isolamento elétrico com relatórios
RF-02 | Reformas | 4 | Compatibilização com o existente | Interfaces novo × antigo resolvidas e registradas
RF-02 | Reformas | 5 | Acabamentos conforme memorial | Materiais e padrões contratados conferidos
RF-02 | Reformas | 6 | Limpeza e descarte final | Área entregue limpa; resíduos destinados
RF-02 | Reformas | 7 | As built da reforma entregue | Alterações documentadas sobre o cadastro original
RF-02 | Reformas | 8 | Termo de entrega assinado | Encerramento formal conforme NBR 16280

## Kits
Kit de Obra | Código Checklist | Módulo | Nome
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-01 | Civil | Terraplenagem
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-02 | Civil | Escavações e Reaterros (execução)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-03 | Civil | Fundações (estacas, perfis e blocos)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-04 | Civil | Concreto Estrutural e Armação
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-05 | Civil | Drenagem Definitiva
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-06 | Civil | Bases e Estruturas Metálicas de Suporte
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-07 | Civil | Vias Internas e Pátios
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CV-08 | Civil | Cercamento e Portarias
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ME-01 | Eletromecânica | Montagem de Trackers e Estruturas FV
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ME-02 | Eletromecânica | Instalação de Módulos Fotovoltaicos
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | ME-03 | Eletromecânica | Içamento e Posicionamento de Equipamentos (execução)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EL-01 | Elétrica | Lançamento de Cabos BT/CC
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EL-02 | Elétrica | Redes e Cabos de Média Tensão
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EL-03 | Elétrica | Conexões e Terminações Elétricas
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EL-04 | Elétrica | Aterramento e SPDA
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | EL-05 | Elétrica | Painéis, Inversores e Cubículos
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CM-01 | Comissionamento | Walkdown e Conclusão Mecânica
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CM-02 | Comissionamento | Testes a Frio — Elétrica
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CM-03 | Comissionamento | Proteção, Controle e Automação (SAS)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CM-04 | Comissionamento | Energização
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CM-05 | Comissionamento | Testes a Quente e Performance
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | CM-06 | Comissionamento | TAC/TAF e Documentação Final
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | TC-01 | Telecom | Infraestrutura de Telecomunicações
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | TC-02 | Telecom | Fibra Óptica e OPGW (rede)
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | TC-03 | Telecom | Equipamentos de Rede e Cabeamento
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | TC-04 | Telecom | SCADA e Telecontrole
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | TC-05 | Telecom | CFTV e Segurança Eletrônica
Kit UFV (Usina Fotovoltaica) | TC-06 | Telecom | Testes Integrados e Aceitação de Telecom
Kit Subestação | ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
Kit Subestação | ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual
Kit Subestação | ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade
Kit Subestação | ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento
Kit Subestação | ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos
Kit Subestação | ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro
Kit Subestação | ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados
Kit Subestação | ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura
Kit Subestação | ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança
Kit Subestação | ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
Kit Subestação | ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia
Kit Subestação | ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis
Kit Subestação | ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
Kit Subestação | ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18)
Kit Subestação | MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos
Kit Subestação | MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação
Kit Subestação | MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem
Kit Subestação | MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões
Kit Subestação | QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade
Kit Subestação | QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle
Kit Subestação | EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Kit Subestação | DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA
Kit Subestação | VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte
Kit Subestação | SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho
Kit Subestação | EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências
Kit Subestação | CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas
Kit Subestação | PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra
Kit Subestação | CV-02 | Civil | Escavações e Reaterros (execução)
Kit Subestação | CV-03 | Civil | Fundações (estacas, perfis e blocos)
Kit Subestação | CV-04 | Civil | Concreto Estrutural e Armação
Kit Subestação | CV-06 | Civil | Bases e Estruturas Metálicas de Suporte
Kit Subestação | CV-08 | Civil | Cercamento e Portarias
Kit Subestação | ME-03 | Eletromecânica | Içamento e Posicionamento de Equipamentos (execução)
Kit Subestação | ME-04 | Eletromecânica | Soldagem e Caldeiraria
Kit Subestação | ME-05 | Eletromecânica | Montagem Mecânica de Equipamentos
Kit Subestação | ME-06 | Eletromecânica | Pintura e Tratamento Anticorrosivo
Kit Subestação | EL-02 | Elétrica | Redes e Cabos de Média Tensão
Kit Subestação | EL-03 | Elétrica | Conexões e Terminações Elétricas
Kit Subestação | EL-04 | Elétrica | Aterramento e SPDA
Kit Subestação | EL-05 | Elétrica | Painéis, Inversores e Cubículos
Kit Subestação | EL-06 | Elétrica | Subestação — Montagem Eletromecânica Primária
Kit Subestação | EL-07 | Elétrica | Iluminação e Sistemas Auxiliares
Kit Subestação | CM-01 | Comissionamento | Walkdown e Conclusão Mecânica
Kit Subestação | CM-02 | Comissionamento | Testes a Frio — Elétrica
Kit Subestação | CM-03 | Comissionamento | Proteção, Controle e Automação (SAS)
Kit Subestação | CM-04 | Comissionamento | Energização
Kit Subestação | CM-06 | Comissionamento | TAC/TAF e Documentação Final
Kit Subestação | TC-01 | Telecom | Infraestrutura de Telecomunicações
Kit Subestação | TC-02 | Telecom | Fibra Óptica e OPGW (rede)
Kit Subestação | TC-03 | Telecom | Equipamentos de Rede e Cabeamento
Kit Subestação | TC-04 | Telecom | SCADA e Telecontrole
Kit Subestação | TC-05 | Telecom | CFTV e Segurança Eletrônica
Kit Subestação | TC-06 | Telecom | Testes Integrados e Aceitação de Telecom
Kit Linha de Transmissão | ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
Kit Linha de Transmissão | ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual
Kit Linha de Transmissão | ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade
Kit Linha de Transmissão | ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento
Kit Linha de Transmissão | ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos
Kit Linha de Transmissão | ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro
Kit Linha de Transmissão | ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados
Kit Linha de Transmissão | ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura
Kit Linha de Transmissão | ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança
Kit Linha de Transmissão | ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
Kit Linha de Transmissão | ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia
Kit Linha de Transmissão | ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis
Kit Linha de Transmissão | ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
Kit Linha de Transmissão | ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18)
Kit Linha de Transmissão | MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos
Kit Linha de Transmissão | MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação
Kit Linha de Transmissão | MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem
Kit Linha de Transmissão | MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões
Kit Linha de Transmissão | QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade
Kit Linha de Transmissão | QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle
Kit Linha de Transmissão | EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Kit Linha de Transmissão | DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA
Kit Linha de Transmissão | VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte
Kit Linha de Transmissão | SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho
Kit Linha de Transmissão | EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências
Kit Linha de Transmissão | CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas
Kit Linha de Transmissão | PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra
Kit Linha de Transmissão | CV-02 | Civil | Escavações e Reaterros (execução)
Kit Linha de Transmissão | LT-01 | Linhas de Transmissão | Faixa de Servidão e Acessos
Kit Linha de Transmissão | LT-02 | Linhas de Transmissão | Fundações de Torres
Kit Linha de Transmissão | LT-03 | Linhas de Transmissão | Montagem de Torres
Kit Linha de Transmissão | LT-04 | Linhas de Transmissão | Lançamento de Cabos Condutores e OPGW
Kit Linha de Transmissão | LT-05 | Linhas de Transmissão | Cadeias, Ferragens e Acessórios
Kit Linha de Transmissão | LT-06 | Linhas de Transmissão | Aterramento e Contrapesos
Kit Linha de Transmissão | LT-07 | Linhas de Transmissão | Comissionamento e Energização de LT
Kit Linha de Transmissão | ME-03 | Eletromecânica | Içamento e Posicionamento de Equipamentos (execução)
Kit Linha de Transmissão | ME-04 | Eletromecânica | Soldagem e Caldeiraria
Kit Linha de Transmissão | TC-02 | Telecom | Fibra Óptica e OPGW (rede)
Kit Linha de Transmissão | CM-06 | Comissionamento | TAC/TAF e Documentação Final
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18)
Kit Obra Vertical (Edifícios) | MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos
Kit Obra Vertical (Edifícios) | MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação
Kit Obra Vertical (Edifícios) | MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem
Kit Obra Vertical (Edifícios) | MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões
Kit Obra Vertical (Edifícios) | QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade
Kit Obra Vertical (Edifícios) | QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle
Kit Obra Vertical (Edifícios) | EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Kit Obra Vertical (Edifícios) | DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA
Kit Obra Vertical (Edifícios) | VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte
Kit Obra Vertical (Edifícios) | SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho
Kit Obra Vertical (Edifícios) | EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências
Kit Obra Vertical (Edifícios) | CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas
Kit Obra Vertical (Edifícios) | PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra
Kit Obra Vertical (Edifícios) | CV-02 | Civil | Escavações e Reaterros (execução)
Kit Obra Vertical (Edifícios) | CV-03 | Civil | Fundações (estacas, perfis e blocos)
Kit Obra Vertical (Edifícios) | CV-04 | Civil | Concreto Estrutural e Armação
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-12 | Edificações | Estrutura Predial — Lajes, Formas e Escoramento
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-01 | Edificações | Alvenaria e Vedações
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-02 | Edificações | Impermeabilização
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-03 | Edificações | Instalações Hidrossanitárias
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-04 | Edificações | Instalações Elétricas Prediais
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-05 | Edificações | Revestimentos Argamassados e Cerâmicos
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-06 | Edificações | Esquadrias e Vidros
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-07 | Edificações | Cobertura e Telhados
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-08 | Edificações | Forros, Gesso e Drywall
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-09 | Edificações | Pintura Predial
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-10 | Edificações | Fachada e Serviços em Altura
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-11 | Edificações | Elevadores e Transporte Vertical
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-13 | Edificações | Acabamentos Finais, Louças e Metais
Kit Obra Vertical (Edifícios) | ED-14 | Edificações | Vistoria de Entrega de Unidades
Kit Edificação Simples | ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
Kit Edificação Simples | ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual
Kit Edificação Simples | ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade
Kit Edificação Simples | ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento
Kit Edificação Simples | ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos
Kit Edificação Simples | ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro
Kit Edificação Simples | ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados
Kit Edificação Simples | ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura
Kit Edificação Simples | ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança
Kit Edificação Simples | ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
Kit Edificação Simples | ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia
Kit Edificação Simples | ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis
Kit Edificação Simples | ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
Kit Edificação Simples | ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18)
Kit Edificação Simples | MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos
Kit Edificação Simples | MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação
Kit Edificação Simples | MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem
Kit Edificação Simples | MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões
Kit Edificação Simples | QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade
Kit Edificação Simples | QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle
Kit Edificação Simples | EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Kit Edificação Simples | DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA
Kit Edificação Simples | VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte
Kit Edificação Simples | SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho
Kit Edificação Simples | EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências
Kit Edificação Simples | CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas
Kit Edificação Simples | PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra
Kit Edificação Simples | CV-02 | Civil | Escavações e Reaterros (execução)
Kit Edificação Simples | CV-04 | Civil | Concreto Estrutural e Armação
Kit Edificação Simples | ED-01 | Edificações | Alvenaria e Vedações
Kit Edificação Simples | ED-02 | Edificações | Impermeabilização
Kit Edificação Simples | ED-03 | Edificações | Instalações Hidrossanitárias
Kit Edificação Simples | ED-04 | Edificações | Instalações Elétricas Prediais
Kit Edificação Simples | ED-05 | Edificações | Revestimentos Argamassados e Cerâmicos
Kit Edificação Simples | ED-06 | Edificações | Esquadrias e Vidros
Kit Edificação Simples | ED-07 | Edificações | Cobertura e Telhados
Kit Edificação Simples | ED-08 | Edificações | Forros, Gesso e Drywall
Kit Edificação Simples | ED-09 | Edificações | Pintura Predial
Kit Edificação Simples | ED-13 | Edificações | Acabamentos Finais, Louças e Metais
Kit Edificação Simples | ED-14 | Edificações | Vistoria de Entrega de Unidades
Kit Reforma | ST-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
Kit Reforma | ST-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Equipamentos de Proteção Individual
Kit Reforma | ST-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Instalações e Serviços em Eletricidade
Kit Reforma | ST-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Movimentação de Cargas / Içamento
Kit Reforma | ST-05 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas e Equipamentos
Kit Reforma | ST-06 | Transversal (SSMA e Gestão) | Condições de Segurança no Canteiro
Kit Reforma | ST-07 | Transversal (SSMA e Gestão) | Espaços Confinados
Kit Reforma | ST-08 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho em Altura
Kit Reforma | ST-09 | Transversal (SSMA e Gestão) | Sinalização de Segurança
Kit Reforma | ST-10 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
Kit Reforma | ST-11 | Transversal (SSMA e Gestão) | Ergonomia
Kit Reforma | ST-12 | Transversal (SSMA e Gestão) | Inflamáveis e Combustíveis
Kit Reforma | ST-13 | Transversal (SSMA e Gestão) | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
Kit Reforma | ST-14 | Transversal (SSMA e Gestão) | Escavações e Fundações (NR-18)
Kit Reforma | MA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Resíduos
Kit Reforma | MA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Solo e Contaminação
Kit Reforma | MA-03 | Transversal (SSMA e Gestão) | Recursos Hídricos e Drenagem
Kit Reforma | MA-04 | Transversal (SSMA e Gestão) | Flora, Fauna e Emissões
Kit Reforma | QA-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Materiais e Rastreabilidade
Kit Reforma | QA-02 | Transversal (SSMA e Gestão) | Execução e Controle
Kit Reforma | EQ-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
Kit Reforma | DC-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Documentação Legal e de SSMA
Kit Reforma | VE-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Veículos Leves e de Transporte
Kit Reforma | SO-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Saúde e Condições de Trabalho
Kit Reforma | EM-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Preparação e Resposta a Emergências
Kit Reforma | CT-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Gestão de Subcontratadas
Kit Reforma | PR-01 | Transversal (SSMA e Gestão) | Andamento Físico da Obra
Kit Reforma | RF-01 | Reformas | Reforma — Planejamento e Demolição
Kit Reforma | RF-02 | Reformas | Reforma — Execução e Entrega
Kit Reforma | ED-02 | Edificações | Impermeabilização
Kit Reforma | ED-03 | Edificações | Instalações Hidrossanitárias
Kit Reforma | ED-04 | Edificações | Instalações Elétricas Prediais
Kit Reforma | ED-05 | Edificações | Revestimentos Argamassados e Cerâmicos
Kit Reforma | ED-08 | Edificações | Forros, Gesso e Drywall
Kit Reforma | ED-09 | Edificações | Pintura Predial
Kit Reforma | ED-13 | Edificações | Acabamentos Finais, Louças e Metais
Kit Personalizado (montado pelo cliente) | — | — | O cliente compõe o próprio kit escolhendo livremente checklists do catálogo padrão e os personalizados da empresa (funcionalidade do Marco E — não possui composição fixa no seed)